**MTC Container med følgende innmontert utstyr:**

* 1 stk. Siemens SF6-anlegg 2K+T med HS-kabler IP2X-IP2X.
* 1 stk. Lavspent tavle med følgende utstyr:
* 1 stk. effektbryter Schneider Electic NS630N med vern type Micrologic 2,0 og tilkoblingsmodul for 2 kabler per fase.
* 1 stk. effektbryter Schneider Electic NS250N med vern type Micrologic 2,0 (Dette er ikke oppdatert i den vedlagte dokumentasjonen)
* Plass til 1 ekstra effektbrytere eller 4 stk sikringslister 400/630A .
* Instrumentlist med stikkontakt, lysbryter/lys, multiinstrument inkl. strømtrafoer 2000/5A.
* LS- kabelsett for 500 kVA trafo.
* 1 stk. Innmontert transformator 500 kVA (11/0,415kV, Dyn11, +2-4x2,5% reg., pluggbar, mineralolje, (...)).

**OBS!**

Det er ettermontert 1stk effektbryter og «LS-kabelsett for 500 kVA trafo».

Effektbryteren er ikke dokumentert i vedlagt underlag.

Vi må oppgradere LS-kabelsettet dersom vi bytter fra 500 til 630 kVA trafo, øke fra 1 x 300 CU til 2x300 CU (eller 2x240 CU eller 1 x 400 CU).

Ref. RENBLAD 6017 pkt. 8 VEDLEGG 3 - HOVEDKABLER (HALOGENFRIE) FRA TRANSFORMATOR

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse

